德国科隆KROHNE远传差压压力变动器

图示产品型号为KLDP ，远传差压/压力变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件，它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力，然后将其转变成4～20mA DC信号输出。

KLDP/GP差压/压力变送器带上远传密封装置后，就成为KLDP/GP远传差压/压力变送器，它仍具有KLDP/GP差压/压力变送器的各种特点。可与HART手操器相互通讯，通过它进行设定，监控。
可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触，这种测量方法适用于下述几种情况：
1、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用
2、需要将高温被测介质与变送器隔离
3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质
4、被测介质由引压管引同时易固化或结晶
5、更换被测介质需严格净化测量头 
6、测量头必须保持卫生，严禁污染。使用对象：腐蚀性或粘性的液体
注意：真空场合不宜采用远传变送器。
KLDP/GP远传差压/压力变送器远传装置形式有四种： 
1、1191PFW扁平式远传装置（标准3″、工作压力2.5MPa）
2、1191RTW型螺纹安装式远传装置（最大工作压力10MPa）
3、1191RFW型法兰安装式远传装置
4、1191EFW型插入筒式远传装置（标准3″或4″，工作压力2.5MPa）

产品参数

| KLDP | 远传差压变送器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KLGP | 远传压力变送器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 代码 | 量程范围KPa |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 0-1.3～7.5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 0-6.2～37.4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 0-31.1～186.8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0-117～690 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 0-345～2068 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 0-117～690 |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码 | 输出 |  |  |  |  |
|  |  | E | 4-20mADC |  |  |  |  |
|  |  | S | 智能式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 代号 | 法兰材料 |  |  | 法兰材料 |
|  |  |  | 22 | 316SST |  |  | 316SST |
|  |  |  |  | 代号 | 附加功能 |  |  |
|  |  |  |  | S1 | 一个远传装置 |  |  |
|  |  |  |  | S2 | 二个远传装置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 代码 | 选项 |  |
|  |  |  |  |  | M1 | 0-100%线性指示表 |  |
|  |  |  |  |  | M2 | LCD显示表 |  |
|  |  |  |  |  | M3 | LCD显示表 |  |
|  |  |  |  |  | B1 | 管装弯支架 |  |
|  |  |  |  |  | B2 | 板装弯支架 |  |
|  |  |  |  |  | B3 | 管装平支架 |  |
|  |  |  |  |  | d | 隔爆型dⅡBT4 |  |
|  |  |  |  |  | i | 本安型iaⅡCT6 |  |